Протокол. Версия 2.0 (Без кодирования)

Скорость обмена: 57600 8N1

Интерфейс UART TTL:

(Гальваническая развязка в БЛ обязательна). Потребление от 24В не более 50 мА.

Таблица 1 Состав ТМ- кадра (Пачка от системы диспетчеризации к станции. Содержит команды). Данная команда должна прийти в течении 2.5 мс после получения пакета информации от CСУЛ.

Для системы диспетчеризации рекомендуется организовывать приём пачки от ССУЛ в обработчике прерываний от последовательного порта, и после получения последнего байта пачки сразу же, в обработчике, давать команду для ССУЛ (в случае необходимости), чтобы гарантировать её приём.

| № Записи | Кол.Байт | Параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Заголовок (SYN1, SYN2) | 0xAA 0x55 |
| 2 | 1 | 01 | 01 |
| 3 | 1 | Длина Блока данных | 08 |
| 4 | 5 | Команда для лифта | XX |
| 5 | 1 | Контрольная сумма CRC-8 | XX |

Байт 0 - 01

Байт 1 - 08

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Байт 2 (Команда 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ‘O’ – Отключить лифт |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0xBB |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0xBB |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0xBB |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0xBB |

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Байт 2 (Команда 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ‘V’-Включить лифт |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0xBB |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0xBB |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0xBB |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0xBB |

Байт Статуса 7 (CRC)

Таблица 2 Состав ТМ- кадра (Возвращаемая пачка от станции, выдаётся всё время, каждые 0.1 с)

| № Записи | Кол.Байт | Параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Заголовок (SYN1, SYN2) | 0xAA 0x55 |
| 2 | 1 | 01 | 01 |
| 3 | 1 | Длина Блока данных | 30 |
| 4 | 3 | Номер Версии ПО | XX |
| 5 | 20 | Текущее состояние лифта | XX |
| 6 | 1 | Контрольная сумма CRC-8 | XX |

Байт 0	-	01

Байт 1	-	30

Байт 2	-	Версия ПО

Байт 3	-	Версия ПО

Байт 4	-	Версия ПО

| Байт Статуса 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | Описание |
| Л3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-Есть Фаза 3 0-Нет Фазы 3 |
|  | ЭМТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-Есть напряжение на ЭМТ 0-Нет напряжения на ЭМТ |
|  |  |  | G5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | G6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-Есть Режим Погрузка 0-Нет Режима Погрузка |
|  |  |  |  |  |  |  | G3 |  |  |  |  |  |  |  | 1-Есть Режим МП1 0-Нет Режима МП1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G4 |  |  |  |  |  | 1-Есть Режим МП2 0-Нет Режима МП2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G1 |  |  |  | 1-Есть Режим Нормальна работа 0-Нет Режима Нормальна работа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G2 |  | 1-Есть Режим Ревизия 0-Нет Режима Ревизия |
| Байт Статуса 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | Описание |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-Сработала Защита МП 0-Нет проникновения в МП |
|  | ПД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-Сработал ПД 0-Нет срабатывания ПД |
|  |  |  | Inp2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1- Сработал вход 2 0-Нет срабатывания входа 2 |
|  |  |  |  |  | Выклю-чатель ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-Разомкнут 0-Замкнут |
|  |  |  |  |  |  |  | Эвак1 Стат. |  |  |  |  |  |  |  | 1-Выключен 0-Норма |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эвак2 Стат. |  |  |  |  |  | 1-Выключен 0-Норма |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л1 |  |  |  | 1-Есть Л1 0-Нет Л1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л2 |  | 1-Есть Л2 0-Нет Л2 |
| Байт Статуса 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | Описание |
|  | Jmp_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1- Установлена перемычка на плате 0-Нет перемычки на плате |
|  |  |  | To_Knopka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Нажата кнопка Отмена на панели 0- Не нажата кнопка Отмена на панели |
|  |  |  |  |  | K_X1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | KЭ |  |  |  |  |  |  |  | 1-Есть фаза на КЭ 0-Нет фазы на КЭ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КВ_КН |  |  |  |  |  | 1-Есть фаза на КВ_КН 0-Нет фазы на КВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДБШ |  |  |  | 1-Реле ДБШ замкнуто 0- Реле ДБШ разомкнуто |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inp3 |  | 1- Сработал вход 3 0-Нет срабатывания входа 3 |
| Байт Статуса 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | Описание |
| Inp4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1- Сработал вход 3 0-Нет срабатывания входа 3 |
|  | Up |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1- Нажата кнопка Вверх в МП 0- Не Нажата кнопка Вверх в МП |
|  |  |  | Стоп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1- Нажата кнопка Стоп в МП 0- Не Нажата кнопка Стоп в МП |
|  |  |  |  |  | F1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1- Нажата кнопка F1 на панели 0- Не нажата кнопка F1 на панели |
|  |  |  |  |  |  |  | Down |  |  |  |  |  |  |  | 1- Нажата кнопка Вниз в МП 0- Не Нажата кнопка Вниз в МП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КО_КЗ |  |  |  |  |  | 1-Есть фаза на КО_КЗ 0-Нет фазы на КО_КЗ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КБ_КМ |  |  |  | 1-Есть фаза на КБ_КМ 0-Нет фазы на КБ_КМ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К_Х2 |  | 0 |
| Байт Статуса 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | Описание |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦБ5 |  | 1-Сработала ЦБ5 0-Не Сработала ЦБ5 |
| Байт Статуса 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | Описание |
| ЦБ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-Сработала ЦБ1 0-Не Сработала ЦБ1 |
|  | ЦБ Чп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-Сработала ЦБ Чп 0-Не Сработала ЦБ Чп |
|  |  |  | ЦБ6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-Сработала ЦБ6 0-Не Сработала ЦБ6 |
|  |  |  |  |  | ЦБ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-Сработала ЦБ3 0-Не Сработала ЦБ3 |
|  |  |  |  |  |  |  | ЦБ2 |  |  |  |  |  |  |  | 1-Сработала ЦБ2 0-Не Сработала ЦБ2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦБ4 |  |  |  |  |  | 1-Сработала ЦБ4 0-Не Сработала ЦБ4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F2 |  |  |  | 1- Нажата кнопка F2 на панели 0- Не нажата кнопка F2 на панели |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F3 |  | 1- Нажата кнопка F3 на панели 0- Не нажата кнопка F3 на панели |
| Байт Статуса 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | Описание |
| G7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-Есть Режим Пожарной Опасности 0-Нет Режима Пожарной Опасности |
|  | G8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-Есть Режим Перев.Пож.Под. 0-Нет Режима Перев.Пож.Под. |
|  |  |  | БИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-Отсутствуют питающие фазы (Работа от аккумулятора) 0-Питающие фазы есть (Работа не от аккумулятора) |
|  |  |  |  |  | Перес. Пит. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-Пересброс Питания 0-Нет Пересброса Питания |
|  |  |  |  |  |  |  | ЦБ |  |  |  |  |  |  |  | 1-ЦБ Разомкнута 0-ЦБ Замкнута |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДШ |  |  |  |  |  | 1-На каком-то этаже сработал ЗШЛ или ЗШП или ДШ 0-На всех Этажах замкнуты замки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Neispr |  |  |  | - Неисправность Есть 0- Неисправности Нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Otkl |  | - Отключение Есть 0- Отключения Нет |
| Байт Статуса 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | Описание |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01-Лифт в Норме 10-Лифт Движется 11-Лифт Открывает/Закрывает Двери, Стоит с открытыми дверями |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 – Движение Вверх 0 – Движение Вниз |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 – Большая скорость 0 – Малая скорость |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 – Есть Открывание дверей 0 – Нет Открывания дверей |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 – Есть замедление 0 – Нет замедления |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 – Есть Закрывание дверей 0 – Нет Закрывания дверей |
| Байт Статуса 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | Описание |
| Бит3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Версия КЛА |
|  | Бит2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Версия КЛА |
|  |  |  | Бит1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Версия КЛА |
|  |  |  |  |  | Бит0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Версия КЛА |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wrn |  |  |  | 1 – Есть Предупреждение 0 – Нет Предупреждения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WE |  | 1 – Эвакуатор Включен 0 – Эвакуатор Выключен |
| Байт Статуса 14 (Приказы 8-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | Описание |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказы 8-1 |
| Байт Статуса 15 (Приказы 16-9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | Описание |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказы 16-9 |
| Датчики Кабины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Байт Статуса 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | Описание |
| Отмена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1- Нажата Отмена 0-Отмена не Нажата |
|  | Погрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1- Нажата Погрузка 0-Погрузка не Нажата |
|  |  |  | Венти-лятор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1- Нажата Кн.Вентилятор 0- Не Нажата Кн.Вентилятор |
|  |  |  |  |  | Закр. Двр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1- Нажата Кн.Закр.Двр. 0- Не Нажата Кн.Закр.Двр |
|  |  |  |  |  |  |  | Ключ ППП. |  |  |  |  |  |  |  | 1- ППП Включена 0- ППП Выключена |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кн.Откр.Двр. |  |  |  |  |  | 1- Нажата Кн.Откр. Дверей 0- Не Нажата Кн.Откр. Дверей |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Занят. Проём1 |  |  |  | 1- Занятость Есть 0- Занятость Нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тест. Кабина. |  | 1-Кабина в Тестовом Режиме 0- Кабина в Нормальном Режиме |
| Байт Статуса 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | Описание |
| ВКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1- Сработал ВКО 0-Не сработал ВКО |
|  | ВКЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1- Сработал ВКЗ 0- Не Сработал ВКЗ |
|  |  |  | Up Пульт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1- Нажата Кн.Вверх на Пульте 0- Не Нажата Кн.Вверх на Пульте |
|  |  |  |  |  | Down Пульт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1- Нажата Кн.Вниз на Пульте 0- Не Нажата Кн.Вниз на Пульте |
|  |  |  |  |  |  |  | КБР |  |  |  |  |  |  |  | 1- КБР Вставлен 0- КБР не Вставлен |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Люк |  |  |  |  |  | (Доп контак) 1-Люк Есть. 0- Люк Нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дач. KЭ Низ |  |  |  | 1- Дач.КЭ низ Есть 0- Дач. КЭ низ Нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реверс1 |  | 0-Реверс Есть. 1- Реверса Нет |
| Байт Статуса 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | Описание |
| Загр. 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0- Загрузка на 15% 1-Нет Загрузки на 15% |
|  | Загр. 110% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0- Загрузка на 110% 1-Нет Загрузки на 110% |
|  |  |  | ДТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0- ДТО Есть 1- ДТО Нет |
|  |  |  |  |  | Дач. KЭ Верх |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1- Дач.КЭ верх Есть 0- Дач. КЭ верх Нет |
|  |  |  |  |  |  |  | Слабина Канн. |  |  |  |  |  |  |  | (Доп контак) 1- Слабина Кан. Есть 0- Слабина Кан. Нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Двери Кабины |  |  |  |  |  | (Доп контак) 1-ДК Открыты 0- ДК Закрыты |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ловит. |  |  |  | (Доп контак) 1-Ловители Есть. 0- Ловители Нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Загр. 90% |  | 0- Загрузка на 90% 1-Нет Загрузки на 90% |
| Байт Статуса 19 (Код События H) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | Описание |
| X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | Старшая часть кода События при Отключении, Неисправности, Предупреждении |
| Байт Статуса 20 (Код События L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | Описание |
| X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | Младшая часть кода События при Отключении, Неисправности, Предупреждении |
| Байт Статуса 21 (Текущий Этаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | Описание |
| X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | Текущий Этаж 0x01-0x20 |
| Байт Статуса 22 (Номер Этажа куда ехать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | Описание |
| X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | Текущий Этаж 0x01-0x20 |
| Байт Статуса 23 (Приказы 24-17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | Описание |
| X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | Приказы 24-17 |
| Байт Статуса 24 (Приказы 32-25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | Описание |
| X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | Приказы 32-25 |
| Байт Статуса 25 (Вызовы 08-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XX |
| Байт Статуса 26 (Вызовы 16-09) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XX |
| Байт Статуса 27 (Вызовы 24-17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XX |
| Байт Статуса 28 (Вызовы 32-25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XX |
| Байт Статуса 29 (CRC 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Коды Отключений, Неисправностей, Предупреждений приводятся в Приложении Б Руководства по эксплуатации (всегда смотрим последнюю версию).